## 13122014
Time | meter value (MJ) | Qin(MJ) | inside (°C) | outside (°C) | dT (°C) | Qout (MJ) | Qnet (MJ)
41986.25 | 410 | 0 | 15.3 | 2 | 13.3 | 1.4512 | -1.4512 | Constant temperature (12:30-19:30)
41986.2535 | 413 | 3 | 15.3 | 2 | 13.3 | 1.4512 | 0.097635
41986.257 | 416 | 6 | 15.3 | 2 | 13.3 | 1.4512 | 1.6465 | Average dT | 14.2929 | °C
41986.2604 | 417 | 7 | 15.4 | 2 | 13.4 | 1.4572 | 1.1892 | Total energy needed: | 36.3889 | KWh
41986.2639 | 419 | 9 | 15.4 | 2 | 13.4 | 1.4621 | 1.7271 | Total time: | 7:00 | Hours
41986.2674 | 421 | 11 | 15.5 | 2 | 13.5 | 1.4779 | 2.2492 | Power needed: | 5.1984 | KW
41986.2708 | 423 | 13 | 15.5 | 2.1 | 13.4 | 1.4572 | 2.792 | U = | 363.7049 | W/K
41986.2743 | 425 | 15 | 15.6 | 2.2 | 13.4 | 1.467 | 3.325
41986.2778 | 427 | 17 | 15.7 | 2.2 | 13.5 | 1.473 | 3.852 | Heating up (06:00-12:00)
41986.2813 | 429 | 19 | 15.8 | 2.3 | 13.5 | 1.473 | 4.379
41986.2847 | 431 | 21 | 15.8 | 2.3 | 13.5 | 1.473 | 4.906 | Total energy | 155 | MJ
41986.2882 | 433 | 23 | 15.9 | 2.3 | 13.6 | 1.4839 | 5.4221 | Total time | 6 | Hours
41986.2917 | 435 | 25 | 16 | 2.4 | 13.6 | 1.4839 | 5.9382 | Average power | 7.1759 | KW
41986.2952 | 438 | 28 | 16.1 | 2.5 | 13.6 | 1.4839 | 7.4543
41986.2986 | 440 | 30 | 16.2 | 2.4 | 13.8 | 1.5007 | 7.9536 | Net heat | 36.81 | MJ
41986.3021 | 442 | 32 | 16.3 | 2.3 | 14 | 1.5327 | 8.4209 | Temperature rise | 4.1 | °C
41986.3056 | 445 | 35 | 16.4 | 2.3 | 14.1 | 1.5385 | 9.8824 | Thermal capacity | 8978053.7132 | J/K
41986.3091 | 447 | 37 | 16.4 | 2.2 | 14.2 | 1.5494 | 10.333 | Average To | 2.7521
41986.3125 | 449 | 39 | 16.6 | 2.2 | 14.4 | 1.5712 | 10.7618
41986.316 | 451 | 41 | 16.6 | 2.3 | 14.3 | 1.5603 | 11.2015
41986.3195 | 453 | 43 | 16.7 | 2.2 | 14.5 | 1.5768 | 11.6247
41986.3229 | 456 | 46 | 16.8 | 2.2 | 14.6 | 1.593 | 13.0317
41986.3264 | 458 | 48 | 16.9 | 2.2 | 14.7 | 1.6039 | 13.4277
41986.3299 | 461 | 51 | 16.9 | 2.1 | 14.8 | 1.6148 | 14.8129
41986.3333 | 463 | 53 | 17 | 2.1 | 14.9 | 1.6258 | 15.1871
41986.3368 | 465 | 55 | 17 | 2.1 | 14.9 | 1.6258 | 15.5614
41986.3403 | 467 | 57 | 17.2 | 2.1 | 15.1 | 1.6531 | 15.9083
41986.3438 | 470 | 60 | 17.3 | 2.3 | 15 | 1.6367 | 17.2716
41986.3472 | 472 | 62 | 17.3 | 2.3 | 15 | 1.6367 | 17.6349
41986.3507 | 474 | 64 | 17.4 | 2.2 | 15.2 | 1.6585 | 17.9765
41986.3542 | 476 | 66 | 17.5 | 2.1 | 15.4 | 1.6803 | 18.2961
41986.3577 | 479 | 69 | 17.5 | 2.1 | 15.4 | 1.6803 | 19.6158
41986.3611 | 481 | 71 | 17.5 | 2.1 | 15.4 | 1.6803 | 19.9355
41986.3646 | 483 | 73 | 17.6 | 2.1 | 15.5 | 1.6912 | 20.2443
41986.3681 | 485 | 75 | 17.7 | 2 | 15.7 | 1.7131 | 20.5312
41986.3716 | 487 | 77 | 17.7 | 2 | 15.7 | 1.7131 | 20.8182
41986.375 | 490 | 80 | 17.7 | 2.1 | 15.6 | 1.7021 | 22.116
41986.3785 | 492 | 82 | 17.8 | 2.1 | 15.7 | 1.7131 | 22.403
41986.382 | 494 | 84 | 17.8 | 2.2 | 15.6 | 1.7021 | 22.7008
41986.3854 | 496 | 86 | 17.9 | 2.2 | 15.7 | 1.7131 | 22.9878
41986.3889 | 498 | 88 | 18 | 2.3 | 15.7 | 1.7131 | 23.2747
41986.3924 | 500 | 90 | 18.1 | 2.4 | 15.7 | 1.7131 | 23.5617
41986.3959 | 503 | 93 | 18.1 | 2.4 | 15.7 | 1.7131 | 24.8486
41986.3993 | 505 | 95 | 18.2 | 2.6 | 15.6 | 1.7021 | 25.1465
41986.4028 | 507 | 97 | 18.3 | 2.7 | 15.6 | 1.7021 | 25.4444
41986.4063 | 509 | 99 | 18.3 | 2.7 | 15.6 | 1.7021 | 25.7422
41986.4098 | 511 | 101 | 18.4 | 2.8 | 15.6 | 1.7135 | 26.0287
41986.4132 | 513 | 103 | 18.4 | 2.9 | 15.5 | 1.68 | 26.3488
41986.4167 | 515 | 105 | 18.5 | 2.9 | 15.6 | 1.7021 | 26.6467
41986.4202 | 517 | 107 | 18.6 | 3 | 15.6 | 1.7021 | 26.9445
41986.4236 | 520 | 110 | 18.6 | 3.2 | 15.4 | 1.6803 | 28.2642
41986.4271 | 522 | 112 | 18.6 | 3.2 | 15.4 | 1.6803 | 28.5839
41986.4306 | 524 | 114 | 18.6 | 3.2 | 15.4 | 1.6803 | 28.9036
41986.4341 | 526 | 116 | 18.7 | 3.3 | 15.4 | 1.6803 | 29.2232
41986.4375 | 528 | 118 | 18.7 | 3.3 | 15.4 | 1.6803 | 29.5429
41986.441 | 530 | 120 | 18.8 | 3.4 | 15.4 | 1.6803 | 29.8626
41986.4445 | 532 | 122 | 18.8 | 3.5 | 15.3 | 1.6694 | 30.1932
41986.4479 | 535 | 125 | 18.9 | 3.6 | 15.3 | 1.6694 | 31.5238
41986.4514 | 537 | 127 | 18.9 | 3.6 | 15.3 | 1.6694 | 31.8544
41986.4549 | 539 | 129 | 18.9 | 3.6 | 15.3 | 1.6694 | 32.185
41986.4584 | 541 | 131 | 19 | 3.6 | 15.4 | 1.6803 | 32.5047
41986.4618 | 543 | 133 | 19 | 3.7 | 15.3 | 1.6694 | 32.8353
41986.4653 | 545 | 135 | 19 | 3.9 | 15.1 | 1.6476 | 33.1877
41986.4688 | 547 | 137 | 19.1 | 4 | 15.1 | 1.6421 | 33.5456
41986.4722 | 549 | 139 | 19.1 | 4.1 | 15 | 1.6367 | 33.9089
41986.4757 | 551 | 141 | 19.1 | 4.2 | 14.9 | 1.6258 | 34.2832
41986.4792 | 553 | 143 | 19.2 | 4.3 | 14.9 | 1.6258 | 34.6574
41986.4827 | 555 | 145 | 19.2 | 4.2 | 15 | 1.6367 | 35.0207
41986.4861 | 557 | 147 | 19.3 | 4.1 | 15.2 | 1.664 | 35.3567
41986.4896 | 559 | 149 | 19.3 | 4.2 | 15.1 | 1.6476 | 35.7091
41986.4931 | 561 | 151 | 19.3 | 4.3 | 15 | 1.6367 | 36.0725
41986.4966 | 563 | 153 | 19.4 | 4.3 | 15.1 | 1.6476 | 36.4249
41986.5 | 565 | 155 | 19.4 | 4.6 | 14.8 | 1.6148 | 36.81
41986.5035 | 567 | 157 | 19.4 | 4.8 | 14.6 | 1.593 | 37.217
41986.507 | 570 | 160 | 19.5 | 5.1 | 14.4 | 1.5712 | 38.6458
41986.5104 | 572 | 162 | 19.5 | 5.1 | 14.4 | 1.566 | 39.0798
41986.5139 | 574 | 164 | 19.6 | 5.1 | 14.5 | 1.5874 | 39.4924
41986.5174 | 574 | 164 | 19.6 | 5.1 | 14.5 | 1.5821 | 37.9103
41986.5209 | 574 | 164 | 19.5 | 5.1 | 14.4 | 1.5712 | 36.3391
41986.5243 | 577 | 167 | 19.4 | 5.1 | 14.3 | 1.5603 | 37.7788
41986.5278 | 579 | 169 | 19.4 | 5.3 | 14.1 | 1.5333 | 38.2455
41986.5313 | 581 | 171 | 19.5 | 5.2 | 14.3 | 1.5655 | 38.68
41986.5347 | 583 | 173 | 19.5 | 5.1 | 14.4 | 1.566 | 39.114
41986.5382 | 585 | 175 | 19.5 | 5.1 | 14.4 | 1.5712 | 39.5428
41986.5417 | 587 | 177 | 19.5 | 5.1 | 14.4 | 1.5764 | 39.9664
41986.5452 | 589 | 179 | 19.6 | 5.2 | 14.4 | 1.566 | 40.4004
41986.5486 | 589 | 179 | 19.6 | 5.4 | 14.2 | 1.5545 | 38.8458
41986.5521 | 589 | 179 | 19.5 | 5.5 | 14 | 1.5276 | 37.3183
41986.5556 | 592 | 182 | 19.5 | 5.6 | 13.9 | 1.5166 | 38.8016
41986.5591 | 594 | 184 | 19.4 | 5.6 | 13.8 | 1.5057 | 39.2959
41986.5625 | 596 | 186 | 19.5 | 5.5 | 14 | 1.5276 | 39.7683
41986.566 | 598 | 188 | 19.5 | 5.5 | 14 | 1.5276 | 40.2408
41986.5695 | 600 | 190 | 19.5 | 5.4 | 14.1 | 1.5385 | 40.7023
41986.5729 | 602 | 192 | 19.6 | 5.4 | 14.2 | 1.5494 | 41.1529
41986.5764 | 602 | 192 | 19.6 | 5.7 | 13.9 | 1.5166 | 39.6363
41986.5799 | 602 | 192 | 19.5 | 5.8 | 13.7 | 1.4948 | 38.1414
41986.5834 | 605 | 195 | 19.5 | 5.9 | 13.6 | 1.4839 | 39.6575
41986.5868 | 607 | 197 | 19.5 | 5.9 | 13.6 | 1.4839 | 40.1736
41986.5903 | 609 | 199 | 19.5 | 5.9 | 13.6 | 1.4839 | 40.6897
41986.5938 | 611 | 201 | 19.6 | 5.9 | 13.7 | 1.4948 | 41.1949
41986.5972 | 611 | 201 | 19.6 | 5.8 | 13.8 | 1.5057 | 39.6891
41986.6007 | 611 | 201 | 19.6 | 5.9 | 13.7 | 1.4948 | 38.1943
41986.6042 | 611 | 201 | 19.5 | 5.7 | 13.8 | 1.5057 | 36.6886
41986.6077 | 614 | 204 | 19.4 | 5.7 | 13.7 | 1.4948 | 38.1937
41986.6111 | 617 | 207 | 19.4 | 5.8 | 13.6 | 1.4839 | 39.7098
41986.6146 | 619 | 209 | 19.4 | 5.9 | 13.5 | 1.473 | 40.2368
41986.6181 | 621 | 211 | 19.5 | 5.9 | 13.6 | 1.4839 | 40.7529
41986.6216 | 623 | 213 | 19.5 | 5.9 | 13.6 | 1.4839 | 41.269
41986.625 | 625 | 215 | 19.5 | 5.8 | 13.7 | 1.4948 | 41.7742
41986.6285 | 627 | 217 | 19.6 | 5.8 | 13.8 | 1.5007 | 42.2734
41986.632 | 627 | 217 | 19.6 | 5.8 | 13.8 | 1.5108 | 40.7627
41986.6354 | 627 | 217 | 19.6 | 5.6 | 14 | 1.5276 | 39.2351
41986.6389 | 627 | 217 | 19.5 | 5.2 | 14.3 | 1.5603 | 37.6748
41986.6424 | 630 | 220 | 19.4 | 4.9 | 14.5 | 1.5821 | 39.0927
41986.6459 | 632 | 222 | 19.4 | 4.8 | 14.6 | 1.593 | 39.4997
41986.6493 | 634 | 224 | 19.5 | 4.8 | 14.7 | 1.6039 | 39.8957
41986.6528 | 636 | 226 | 19.5 | 4.9 | 14.6 | 1.593 | 40.3027
41986.6563 | 638 | 228 | 19.6 | 5.1 | 14.5 | 1.5768 | 40.7259
41986.6597 | 638 | 228 | 19.6 | 5.2 | 14.4 | 1.5712 | 39.1547
41986.6632 | 638 | 228 | 19.6 | 5.2 | 14.4 | 1.5712 | 37.5835
41986.6667 | 638 | 228 | 19.5 | 5.2 | 14.3 | 1.5603 | 36.0232
41986.6702 | 641 | 231 | 19.4 | 5.2 | 14.2 | 1.5545 | 37.4686
41986.6736 | 643 | 233 | 19.4 | 5.2 | 14.2 | 1.5494 | 37.9192
41986.6771 | 646 | 236 | 19.4 | 5.2 | 14.2 | 1.5494 | 39.3699
41986.6806 | 648 | 238 | 19.5 | 5.2 | 14.3 | 1.5603 | 39.8096
41986.6841 | 650 | 240 | 19.6 | 5.2 | 14.4 | 1.5712 | 40.2384
41986.6875 | 650 | 240 | 19.6 | 5.2 | 14.4 | 1.5712 | 38.6672
41986.691 | 650 | 240 | 19.6 | 5.2 | 14.4 | 1.5712 | 37.0959
41986.6945 | 650 | 240 | 19.5 | 5.1 | 14.4 | 1.5712 | 35.5247
41986.6979 | 653 | 243 | 19.4 | 5.1 | 14.3 | 1.5603 | 36.9644
41986.7014 | 655 | 245 | 19.4 | 5.1 | 14.3 | 1.5603 | 37.4042
41986.7049 | 657 | 247 | 19.4 | 5.1 | 14.3 | 1.5603 | 37.8439
41986.7084 | 659 | 249 | 19.4 | 5.1 | 14.3 | 1.5603 | 38.2836
41986.7118 | 661 | 251 | 19.4 | 5.1 | 14.3 | 1.5603 | 38.7233
41986.7153 | 663 | 253 | 19.5 | 5.1 | 14.4 | 1.5712 | 39.1521
41986.7188 | 665 | 255 | 19.5 | 5.2 | 14.3 | 1.5603 | 39.5918
41986.7222 | 667 | 257 | 19.5 | 5.1 | 14.4 | 1.5712 | 40.0206
41986.7257 | 669 | 259 | 19.5 | 5.1 | 14.4 | 1.5712 | 40.4494
41986.7292 | 671 | 261 | 19.6 | 5 | 14.6 | 1.593 | 40.8563
41986.7327 | 671 | 261 | 19.6 | 5 | 14.6 | 1.593 | 39.2633
41986.7361 | 671 | 261 | 19.6 | 5 | 14.6 | 1.593 | 37.6703
41986.7396 | 671 | 261 | 19.5 | 4.9 | 14.6 | 1.5877 | 36.0826
41986.7431 | 674 | 264 | 19.5 | 4.9 | 14.6 | 1.593 | 37.4895
41986.7465 | 676 | 266 | 19.5 | 4.9 | 14.6 | 1.593 | 37.8965
41986.75 | 679 | 269 | 19.5 | 4.9 | 14.6 | 1.593 | 39.3035
41986.7535 | 681 | 271 | 19.5 | 4.9 | 14.6 | 1.593 | 39.7105
41986.757 | 683 | 273 | 19.6 | 4.9 | 14.7 | 1.6093 | 40.1012
41986.7604 | 683 | 273 | 19.6 | 4.9 | 14.7 | 1.6039 | 38.4972
41986.7639 | 683 | 273 | 19.6 | 4.8 | 14.8 | 1.6148 | 36.8824
41986.7674 | 683 | 273 | 19.5 | 4.8 | 14.7 | 1.6039 | 35.2784
41986.7709 | 686 | 276 | 19.5 | 4.8 | 14.7 | 1.6039 | 36.6745
41986.7743 | 688 | 278 | 19.5 | 4.8 | 14.7 | 1.6039 | 37.0706
41986.7778 | 690 | 280 | 19.5 | 4.8 | 14.7 | 1.6039 | 37.4666
41986.7813 | 692 | 282 | 19.5 | 4.8 | 14.7 | 1.6039 | 37.8627
41986.7847 | 694 | 284 | 19.6 | 4.8 | 14.8 | 1.6148 | 38.2478
41986.7882 | 695 | 285 | 19.6 | 4.8 | 14.8 | 1.6148 | 37.633
41986.7917 | 695 | 285 | 19.6 | 4.8 | 14.8 | 1.6148 | 36.0181
41986.7952 | 695 | 285 | 19.6 | 4.8 | 14.8 | 1.6148 | 34.4033
41986.7986 | 695 | 285 | 19.5 | 4.8 | 14.7 | 1.6039 | 32.7994
41986.8021 | 698 | 288 | 19.5 | 4.7 | 14.8 | 1.6148 | 34.1845
41986.8056 | 701 | 291 | 19.5 | 4.8 | 14.7 | 1.6039 | 35.5806
41986.8091 | 703 | 293 | 19.5 | 4.7 | 14.8 | 1.6148 | 35.9657
41986.8125 | 705 | 295 | 19.5 | 4.7 | 14.8 | 1.6148 | 36.3509
41986.816 | 707 | 297 | 19.6 | 4.6 | 15 | 1.6367 | 36.7142
41986.8195 | 707 | 297 | 19.6 | 4.6 | 15 | 1.6367 | 35.0775
41986.8229 | 707 | 297 | 19.6 | 4.6 | 15 | 1.6367 | 33.4408
41986.8264 | 707 | 297 | 19.6 | 4.3 | 15.3 | 1.6694 | 31.7714
41986.8299 | 707 | 297 | 19.5 | 3.9 | 15.6 | 1.7021 | 30.0693
41986.8334 | 707 | 297 | 19.5 | 3.7 | 15.8 | 1.724 | 28.3453
41986.8368 | 707 | 297 | 19.4 | 3.6 | 15.8 | 1.7182 | 26.6271
41986.8403 | 707 | 297 | 19.3 | 3.3 | 16 | 1.7516 | 24.8755
41986.8438 | 707 | 297 | 19.3 | 3.1 | 16.2 | 1.7676 | 23.1079
41986.8472 | 707 | 297 | 19.2 | 3.1 | 16.1 | 1.7508 | 21.3571
41986.8507 | 707 | 297 | 19.1 | 2.9 | 16.2 | 1.7676 | 19.5895
41986.8542 | 707 | 297 | 19.1 | 2.9 | 16.2 | 1.7676 | 17.8219
41986.8577 | 707 | 297 | 19 | 2.9 | 16.1 | 1.7626 | 16.0593
41986.8611 | 707 | 297 | 18.9 | 2.8 | 16.1 | 1.7567 | 14.3026
41986.8646 | 707 | 297 | 18.9 | 2.8 | 16.1 | 1.7508 | 12.5518
41986.8681 | 707 | 297 | 18.9 | 2.9 | 16 | 1.7458 | 10.806
41986.8715 | 707 | 297 | 18.8 | 2.7 | 16.1 | 1.7567 | 9.0493
41986.875 | 707 | 297 | 18.8 | 2.6 | 16.2 | 1.7735 | 7.2758

## Charts
-